## Hoja1
INVITACIÓN A OFERTAR
RELACIÓN DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES
ITEM | TIPO PREGUNTA | ANEXO / DOCUMENTO | SECCIÓN/PÁGINA | PREGUNTA/SOLICITUD DE ACLARACIÓN | RESPUESTA
1 | TECNICA | ANEXO 2, ANEXO 3, ANEXO 4 |  | Se solicita aclarar si todas las soluciones solares a instalar en las escuelas son de la misma capacidad a instalar kWp de paneles solares y misma capacidad de Inversores y baterías, ya que en el anexo 4 se observa que no todas las escuelas cuentan con el mismo número de computadores por ello se desea aclarar este punto, ya que en el formato “Anexo 3. Tabla de tarifas” se menciona el valor unitario y este variaría porque puede que unas escuelas usen equipos inversores y baterías de capacidades diferentes. | Cotizar de acuerdo a la cantidad de equipos que se entregaran por sede con crecimiento de 40%
2 | TECNICA | ANEXO 2, ANEXO 3, ANEXO 4 |  | Aclarar si en la observación anterior, se dimensionan las soluciones con un número fijo de 10 o 12 computadores. | Cotizar de acuerdo a la cantidad de equipos que se entregaran por sede con crecimiento de 40%
3 | TECNICA | ANEXO 2, ANEXO 3, ANEXO 4 |  | Aclarar si el soporte para los paneles Solares debe ser en Techo sobre las Escuelas o se debe usar postes para soportar los mismos. | La opción dependerá de cada oferente de acuerdo con el diagnóstico que realice con cada una de las instituciones educativas.
4 | TECNICA | ANEXO 2, ANEXO 3, ANEXO 4 |  | Se solicita sea permitido el uso de paneles solares de capacidad mayor a 340W; siempre y cuando se cumplan con las horas de respaldo solicitadas por Verano Energy Ltd. Esto permitirá una menor área empleada por los paneles. | Los páneles de 330/340 w son los más usados y con mayor disponibilidad en el mercado nacional.
5 | TECNICA | ANEXO 2, ANEXO 3, ANEXO 4 |  | Se solicita sean especificadas las especificaciones mínimas de las baterías a incluir en las soluciones solares para las Instituciones Educativas, (p.e 12V 200Ah GEL) así como las tecnologías permitidas. | La principal condición es que mínimo sea de 2000 ciclos y que tenga la capacidad suficiente para los requerimientos particulares de cada sistema.
6 | DOCUMENTAL | ANEXO 1 |  | En el punto D. Anexo 7 Formato Creación Proveedor Nacional, debemos diligenciar el formato y adjuntar documentos, allí se nombra la Certificación bancaria y cámara de comercio ORIGINALES, pero la propuesta se va a presentar de manera digital nos gustaría saber a qué hace referencia el requisito Documento Original. | Se debe presentar el registro de proveedores junto con los documentos vigentes en la propuetsa, de manera digital.
7 | TECNICA | ANEXO 2, ANEXO 3, ANEXO 4 |  | Aclarar si el gabinete de protecciones y equipos de las soluciones estarán instaladas en interiores de las escuelas. | Pendiente por confirmar, por la Secretaria de Educación
8 | TECNICA | ANEXO 4, ANEXO 3 |  | ¿Se puede conocer una descripción general de las vías de acceso a las aulas? | Pendiente por confirmar, por la Secretaria de Educación
9 | TECNICA | ANEXO 2, ANEXO 3, ANEXO 4 |  | Conocer si existen marcas definidas permitidas para los Inversores, Controladores de carga y Baterías, | No se presentan marcas, pero deben ser de excelente calidad y buena disponibilidad en el mercado nacional, para asegurar que se pueda hacer mantenimiento
10 | TECNICA | ANEXO 2, ANEXO 3, ANEXO 4 |  | Se solicita no se permita el uso de equipos multifuncionales que tengan Controlador de Carga e inversor integrados en 1 solo equipo, ya que estos equipos son beneficiosos en costo, sin embargo para una solución con este tipo de equipos no responde a la exigencia de la solución y los años de garantia de estos componentes es limitada a 1, con equipos como controlaores e inversores dedicado a esta sola tarea ofrecen mayor garantia y rendimiento | Los componentes deben ser independientes.
11 | TECNICA | ANEXO 2, ANEXO 3, ANEXO 4 |  | Se debe entregar certificado RETIE de las soluciones para cada una de las 12 Instituciones educativas? o solo cumplir con lo que dicta la norma para Colombia. | Idealmente se debe entregar certificación para cada solución
12 | Requisitos previos a la instalación | Anexo 2. Especificaciones tecnicas | Pag. 2 | La validación que debe realizarse para las instituciones educativas implica el desarrollo de visitas de campo para la recolección de información? O bien, ¿Existen estudios previos de las condciones de cada escuela que pueda utilizarse para el desarrollo? | No hay estudios previos, esta validación la debera realizar el oferente con cada insitutción educativa.
13 | Requisitos previos a la instalación | Anexo 2. Especificaciones tecnicas | Pag. 2 | En caso de que se requieran realizar visitas de campo para el desarrollo de actividades previas a la instalación, ¿Se cuenta con algún tipo de acompañamiento o apoyo logístico por parte de la entidad?. En este aspecto nos referimos al apoyo en la coordinación de las visistas, la forma de llegar a la zona, entre otros. | No hay apoyo logistico para las visitas. La visitias a las instituciones se pueden coordinar a través de la Secretaria de Educación departamental y/o municipal.
14 | Características generales del sistema fotovoltaico | Anexo 2. Especificaciones tecnicas | Pag. 1-Pag. 2 | En cuanto a los computadores que deben energizarse en las escuelas, ¿Estos ya fueron comprados y se cuenta con información técnica de los mismos? Esto con el fin de verificar la potencia real que podrían consumir los computadores, lo cual es una información útil para el dimensionamiento de los sistemas fotovoltaicos. Se recomienda establecer dentro del proceso un estándar respecto a los consumos para que sea utilizado por todos los oferentes y tener una mayor homogenidad dentro de las consideraciones técnicas y presupuestación a realizar. | No se han comprado. Sin embargo, se comparte ficha técnica
15 | Características generales del sistema fotovoltaico | Anexo 2. Especificaciones tecnicas | Pag. 1-Pag. 2 | Se solicita establecer dentro del proceso un estándar de las distancias máximas a considerar en las acometidas AC y DC que deben entregarse. Esto debido a que los valores de la oferta económica pueden verse notablemente afectados dependiendo de estas distancias. En el caso de contar con información o planos de las escuelas y/o espacios donde se deben implementar también podría ser de gran ayuda, por lo que se solicita amablemente compartirlos para considerar dentro de la presupuestación. | Pendiente por confirmar, por la Secretaria de Educación
16 | Características generales del sistema fotovoltaico | Anexo 2. Especificaciones tecnicas | Pag. 1-Pag. 2 | ¿Se debe considerar algún sistema de monitoreo que permita facilitar la administración y verificación del comportamiento de los sistemas a instalarse? | No se requiere monitoreo remoto. Se debe haer capacitación y entregar manual para la realización de inspecciones periodicas que se puede realizar de forma presencial
17 | Características generales del sistema fotovoltaico | Anexo 2. Especificaciones tecnicas | Pag. 1-Pag. 2 | ¿Existe información logística desde el casco urbano hasta las escuelas priorizadas que pueda utilizarse para la presupuestación? | Pendiente por confirmar, por la Secretaria de Educación
18 | Dimensionamiento de los sistemas Fotovoltaicos | Anexo 4. Tabla de distribucion por sedes educativas | Pag. 1 | ¿Para el dimensionamiento del los sistemas se debe considerar la cantidad de computadores por escuela que se describe en el anexo 4 o se debe tener en cuenta la cantidad de diez (10) computadores que se menciona en el anexo 2 pag. 1? | cotizar de acuerdo a la cantidad de equipos que se entregaran por sede con crecimiento de 40%
19 | Condiciones particulares de los sistemas fotovoltaicos | Anexo 2. Especificaciones tecnicas | Pag. 2 | En cuanto a las capacitaciones, ¿Se tienen algunos requerimientos específicos en cuanto al contenido, alcance, cantidad de personas y duración esperada por parte de la entidad? | La capacitación debe contemplar los aspectos necesarios para el buen uso y manejo del sistema.
20 | Condiciones particulares de los sistemas fotovoltaicos | Anexo 2. Especificaciones tecnicas | Pag. 2 | ¿Debe considerarse en conjunto con las capacitaciones algún aspecto relacionado con la sostenibilidad de las soluciones? Esto, como es el caso de mantenimientos preventivos, etc. | Las soluciones deben ser sostenibles. Debene contar con mínimo 3 años de garantía. Es ideal que los componnetes tengan más años de garantía. Se debe incluir mantenimiento preventivo tanto en las capacitaciones como en el manual Verificar tiempo garantia con el MINISTERIO
21 | Forma de pago | Anexo 1. Términos de referencia | Pag. 2 | Dentro de la forma de pago, ¿se considera algún porcentaje de anticipo? Se solicita tenerlo en cuenta con el fin de dinamizar el apalancamiento financiero y flujo de caja para el desarrollo del proyecto | La forma de pago se acordará con el proponente seleccionado. En caso que se acepte anticipo, se deberá constituir la pólizas del buen manejo del anticipo.
22 | Forma de pago | Anexo 1. Términos de referencia | Pag. 2 | ¿Se tienen hitos especíicos para la emisión de las facturaciones como es el caso del suministro de equipos y/o puesta en marcha? O bien, ¿El pago total se realizaría con la entrega a satisfacción de todos los sistemas? | La forma de pago se acordará con el proponente seleccionado.
23 | Evaluación financiera y comercial | Anexo 1. Términos de referencia | Pag. 4 | ¿Existen condiciones específicas o indicadores financieros mínimos que deban considerarse para la evaluación que se menciona? | Como se indica en los términos de referencia, VERANO podrá solicitar evaluación financiera y comercial a través de la empresa Evalcom, el resultado de esta evaluación será tenida en cuenta para la decisión de adjudicación del contrato.
24 | Documento modelo de Contrto/Orden de compra | Anexo 6. Modelo Orden de Compra | General | En el documento descrito, el objeto relacionado no menciona la impelmentación de los sistemas descritos en los términos de referencia. Favor aclarar si la referencia de este es únicamente respecto a estructura o establece las condiciones esperadas dentro del proceso. | De acuerdo con el objeto y la ficha técnica del proyecto la cual hará parte integral de la orden de compra, se debe suministrar, instalar y realizar pruebas de funcionamiento del sistema, en donde se evidencie capacidad de suministro, tiempo de autonomía y resistibidad del sistema de protección.