## ELÉCTRICAS
FICHAS TÉCNICAS - SISTEMA FOTOVOLTAICO
ANEXO 1A
EQUIPO | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES | POTENCIA UNIT [W]
PANEL SOLAR | 10 | Policristalino, 72 Celdas, Cumplimiento de estándar fotovoltaico IEC 61215:2005, IEC 61730: 2004, UL 1703, Certificado de calidad: ISO9001, OHSAS18001, ISO14001 Eficiencia a 25 años 80% Eficiencia del modulo >= 16% Máximum Power Voltaje (Vmp) 37V Máximum Power Current (lmp) 8.38A | 390
INVERSOR | 1 | Rango de tensión de entrada 38 - 68 Vdc Potencia 5 sec. 10.5kVA Potencia 30 min. 4KVA Potencia continua 3.5KVA Rendimiento máximo 96% Sinusoidal pura 230 Vac (+/- 2 %) / 120 Vac Distorsión harmónica <2% | 3500
CONTROLADOR | 1 | Corriente nominal de carga minimo 85A Potencia nominal 4000W Voltaje PV Max 150V Eficiencia Max 98% | 4000
BATERÍA | 3 | Banco de baterías configurado en 48V, compuesto por baterías de tipo LiFePo de 48V 100Ah (0.5C to 40.5V @ 25 C), corriente máxima de descarga 100A, voltaje al final de descarga 40.5V, Voltaje de carga 54±0.5V. Dos puertos de comunicación RS232 e integración de BMS para monitorear voltaje, corriente, temperatura de las celdas y el módulo, tome protecciones contra sobrecarga, sobre descarga, sobre corriente, sobrecalentamiento, su temperatura y cortocircuito | 14400

## PANELES SOLARES
FICHAS PANELES SOLARES
ANEXO 1A
PANELES SOLARES | Tipo | Policristalino 72 Celdas
| Potencia Mínima | 390Wp
| Eficiencia mínima en condiciones estándar de medida (STC) | 19.38%
| Perdida de potencia en 25 años | Máxima 20%
| Garantía Mínima | 25 Años
| Certificaciones de producto | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001 Aportados por el oferente
| Temperatura ambiental de Operación | (-40°C hasta 85°C)
| Normativas | IEC-61730, IEC-61215, UL-1703
| Carga máxima de viento (delantera y trasera) | Entre 2400 Pa — 5400 Pa
SOPORTE DE PANELES | Soportes de acero galvanizado en caliente para la ubicación de los paneles solares sobre la cubierta del aula.
SISTEMA PUESTA A TIERRA | El contratista deberá instalar un sistema de puesta a tierra que proteja tanto la solución instalada como los equipos que harán uso del sistema. Para esta instalación deberá proteger la(s) varilla(s) de cobre con cemento, de forma tal que su extracción por posible robo sea más compleja.
SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES | 8 Puntos de iluminación, para bombillas LED (Entre 11W y 18W que sean equivalentes a un bombillo incandescente de 75W), roseta tipo rosca estándar. El contratista deberá entregar los bombillos instalados. 6 Puntos de tomacorriente doble 1200W (Max) con tapa exterior para protección para los niños

## INVERSOR
FICHA INVERSOR
ANEXO 1A
FICHA INVERSOR ANEXO 3B | Tipo Onda | Pura Sinusoidal
| Voltaje Nominal | 48 V
| Rango de Entrada de Voltaje | 38V a 68V
| Potencia Continua | 4000 VA
| Detección de carga | 2 a 25 W
| Distorsión Armónica | <2%
| Protección de Sobre Carga y de Corto Circuito | Desconexión Automática con 3 intentos de reinicio
| Potencia 30 minutos a 25°C | 3500 VA
| Potencia 5 segundos a 25°C | 10.5 KVA
| Tiempo de transferencia | <15ms
| Tensión De Salida | 220 o 120 VAC +/- 2%
| Eficiencia Máxima | 96%
| Índice De Protección | IP20
| Normativas | EN50178:1997 EN62109-1:2010 EN62040-2:2006 EN 61000-3- 2:2014 EN61000-3-12:2011
| Temperatura De Operación | 20°C hasta 55°C (Refrigerado Por Ventilador

## CONTROL DE CARGA
FICHA CONTROLADOR DE CARGA
ANEXO 1A
CONTROLADOR DE CARGA | Tipo | MPPT
| Eficiencia máxima | 98%
| Temperatura máxima de Operación | -30° A 60°C
| Categoría De Protección | IP43 (Componentes Eléctricos) o superior, IP 22 (área de conexión)
| Refrigeración | Heat Exchange o Ventilación Natural
| Humedad relativa de Operación | 95%

## BATERIAS
FICHA BATERÍAS
ANEXO 1A
FICHA BATERÍAS | Tipo | LiFePo
| Voltaje | 48 V
| Amperios Hora | 100Ah (0.5C to 40.5V @ 25 C)
| Ciclos @ 30% DOD 25°C | >=. 3900 Ciclos
| Contenedor | Polipropileno Resistente a La Corrosión o ABS
| Voltaje de descarga | 40.5V,
| Voltaje de carga | 54±0.5V.
| Comunicación | Dos puertos de comunicación RS232
Integración de BMS para monitorear voltaje, corriente, temperatura de las celdas y el módulo, tome protecciones contra sobrecarga, sobre descarga, sobre corriente, sobrecalentamiento, su temperatura y cortocircuito
| Máxima Corriente de Descarga | 2000A (5 Segundos)
| Certificaciones de Calidad | ISO 9001 y ISO 14001
| Garantía Mínima 1 año | El sistema de Baterías deberá estar dimensionado para tener una autonomía de un (1) día al 50% DOD, no se aceptarán más de 1 paralelos.

## MOBILIARIO
FICHA MOBILIARIO
ANEXO 1A
SISTEMA DE SEGURIDAD | Sirena a 110V, con sensores de proximidad de amplio espectro, reflectores led de 40W A 110V
JUEGO DE PENSAMIENTO ADULTO (PUPITRES) | Consta de 6 mesas triangulares de 73 cms de alto, estructura doble pata en tubo 3/4 calibre 20 tapa en polipropileno con portalápiz, portalibros en lamina mínimo calibre 22. Seis sillas compañeras con asiento y espaldar en pp de alto impacto en tubo redondo 7/8 mínimo calibre 18,soldadura mig ,pintura electrostática polvo horneable (Se deberá plasmar el logo del GEB en el respaldo de las sillas).
TABLERO | Tablero pizarrón cuadricula fantasma ,doble enchape docelado en aluminio anolok pota borrador en aluminio de medidas de 120cm x 240cm
SILLAS Y MESA DEL DOCENTE | Fabricado en lamina mínimo calibre 22, estructura en tubo rectangular 25*50 mínimo calibre 18,tapa madera superior 20 mm bocelado en pvc. cajón con cerradura, tapones plásticos, silla compañera en tubo redondo 7/8 calibre 18, asiento y espaldar en pp de alto pacto, soldadura mig y pintura electrostática horneable.
1 AIRE ACONDICIONADO de 24000 BTU | Aire Acondicionado Mini Split 24.000 BTU compresor digital Inverter Boost. Beneficios: Digital Inverter Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) Tecnología triple protector plus Estabilizador de Voltaje Incorporado Ahorro de energía de hasta un 73% con la Tecnología Digital Inverter Boost Enfría el aire un 43% más rápido. Auto Restart Serpentin CU / Al. Los equipos incluyen kit de tubería por 4 Mlr. Incluye: Condensadora. Manejadora o evaporadora y Control remoto. • Capacidad (enfriamiento, Btu/h) 20985 Btu/hr • Capacidad (enfriamiento, mín. - máx., Btu/h) 5,630 ~ 24,226 Btu/hr • Capacidad (enfriamiento, kW) 6.15 kW • Capacidad (enfriamiento, mín. - máx., kW) 1.65 ~ 7.1 kW • EER (enfriamiento, W/W) 3.24 W/W • EER (enfriamiento, Btu/hW) 11.04 Btu/hW • Clase de ahorro de energía para enfriamiento (grado) D • Fuente de alimentación (Φ/V/Hz) 1 / 220 ~/ 60 • Consumo de energía (enfriamiento, W) 1900 W • Corriente operativa (enfriamiento, A) 8.7 A • Cantidad de carga (20/40/40 Hft sin tubería) 65 / 138 / 154 • Válvula SVC (líquido [[ODxL]) 6.35 • Válvula SVC (gas [[ODxL]) 15.88 • Remoción de humedad (l/h) 2.5 l/hr • Circulación de aire (enfriamiento, ㎥/min) 17.9 ㎥/min • Refrigerante (tipo) R410A • Refrigerant (Charging, kg) 1.40 kg • Refrigerant (Charging, tCO2e) 2.92 tCO2e • Temperatura ambiente baja (enfriamiento, ℃) 16~46 ℃ • Unidad externa (tipo de compresor) BLDC • Unidad externa (aleta anticorrosión) Sí • Purificación del aire • Easy Filter Plus (antibacteriano) Sí
Note on B11: Son necesarios dos de acuerdo a los nuevos diseños de las aulas?

## EQUIPO PLATAFORMA
FICHA PLATAFORMA EDUCATIVA
ANEXO 1A
EQUIPOS A INSTALAR | ESPECIFICACIONES
ELEMENTO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ASISTENTE TECNOLÓGICO PERSONAL PARA DOCENTE | Salida HDMI para conexión a TV o proyector 2 puertos USB Procesador Interno Almacenamiento interno no magnético Memoria RAM 2GB Wifi IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN with Antena Gigabit Ethernet port 5V 4A Power Adaptador de corriente Guante digital para interacción Lápiz digital Peso inferior a 1 kg en unidad de empaque, inferior a 600gr en cuerpo del Asistente. Licenciamiento por usuario simultáneo
SISTEMA DE VIDEO PROYECCIÓN FIJO AL TECHO DEL AULA DE CLASE NOMBRE DEL PRODUCTO VIDEO BEAM | Equipo de proyección como elemento de video en la implementación del Tablero Digital Interactivo y/o como elemento de presentación en clase. Deberá presentar, como mínimo, las siguientes características técnicas Tipo de dispositivo Proyector 0.55" DC3 DMD DLP . Brillo de imagen 3000 ANSI lumens mínimo. Coeficiente de contraste de: Imagen 10000:1 mínimo Tamaño de la imagen 30" - 300" (0.76 - 7.62m) Distancia de proyección 3.94' - 39.4' (1.2 - 12m) Relación de alcance 1.97 to 2.17:1 Uniformidad 85 % Resolución SVGA (800 x 600) (nativo) / 1920 x 1080 (cambiando las proporciones) Relación de aspecto nativa 4:3, 16:9 and 16:10Compatible Soporte color Hasta 1.070 millones de colores Tipo de lámpara 185 vatios Formato vídeo analógico NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i), EDTV(480p), HDTV (720p, 1080i/p) Compatibilidad con 3D Marco 3D 120Hz secuencial para Las Tipo Mando a distancia - externo – inalámbrico. Interfaces HDMI, VGA-In, VGA-Out, S-Video, Composite Video, Audio-In, Audio-Out, RS-232 and USB Type B. Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación - interna Voltaje necesario CA 120/230 V (50/60 Hz). Duración de la lámpara 6000/5000 Horas (Eco/Normal) 180W P-VIP. Garantía del fabricante Servicio y mantenimiento 1 año de garantía. Garantía limitada - lámpara - 180 días.
SISTEMA DE SONIDO COMO AUXILIAR DEL AULA | Sistema de sonido tipo PC que facilite al docente la presentación de contenidos y realización de exposiciones en el aula de clase, potente y liviano, fijo a la pared del aula de clase, junto al pizarrón o superficie de presentación Se suministran características técnicas de equipo que, dependiendo de estado de mercado al momento de suministro, podrá ser mejorado o asimilado. - Potencia total de salida de 26 vatios (RMS) mínimo. - Subwoofer: 14,5 vatios. - Satélites: 2.3 vatios (cada uno, mínimo 4 satélites. - Control de volumen y graves en el subwoofer. - Entrada de 3,5 mm con código de color para la tarjeta de sonido del PC y el -dispositivo de 5.1 canales de audio estéreo. - Material de fabricación madera o plástico. - Peso máximo 5Kg. - Conexión al PC del docente. Totalmente compatible con el Asistente Tecnológico Personal del Docente y los demás componentes del Ambiente.
KIT DE REALIDAD VIRTUAL | Cada Kit deberá contener y aplicar, como mínimo, las siguientes características técnicas: - Uno (1) Teléfono Celular Básico. - Treintaiuno (31) Gafas RV: Para maestro y estudiantes. Compatible con Smartphone que cumpla requisitos mínimos para RV. - Adaptador de realidad virtual equipado con lentes biconexos en acrílico y activador magnético para ejecutar funciones especiales en los escenarios virtuales que lo soportan. De fabricación de bajo costo, fácil y económico de reemplazar en caso de daño. - Una (1) Guía del Maestro: En versión de cuadernillo físico. - Descripción paso a paso de como ensamblar, y poner en marcha un escenario de aprendizaje experiencial en el aula de clase usando Realidad Virtual de los Ambientes Integrados para la Innovación Educativa. La Guía debe entregarse física en los Kit de Realidad Virtual o puede descargarse virtualmente desde la página del Oferente. - Uno (1) MicroSD con contenidos: Contenidos precargados para ser instalado en cualquier smartphone compatible para uso offline. - Mínimo cincuenta (50) contenidos identificados con el icono de compatibilidad con Realidad Virtual del oferente, ordenados por áreas, grados y temas, listos para ser asociados al plan curricular del maestro y para ser usados en el Smart Device o en cualquier celular o Tablet que cumpla con los requisitos mínimos de Realidad Virtual. Para acceder al banco de contenidos, el maestro debe estar activo en la plataforma del oferente, implementada en el Ambiente. - Compatibilidad con el Asistente Tecnológico Personal del Docente para contenidos Offline: - Aplicativo compatible con el Asistente Tecnológico Personal del Docente para consumir contenidos sin conexión a internet desde cualquier Smart device o cualquier celular o Tablet que cumpla con los requisitos mínimos. El Asistente Tecnológico Personal del Docente, incluirá contenidos de Realidad Virtual precargados. Para su actualización o acceso a nuevos contenidos sin conexión a internet, el docente sólo deberá estar activo en la plataforma implementada en el Ambiente, propia del oferente.
MONITOR PARA EL DOCENTE | PANTALLA: 16” mínimo LCD mínimo VOLTAJE: 110V CONEXIÓN: HDMI/VGA /CONVERTIDOR MARCA: De reconocimiento internacional PUERTOS: USB, HDMI, RESOLUCIÓN: 1.366 x 768 ASPECT RATIO: 16:9 SOPORTE DE COLOR 16,7 M COMPATIBILIDAD: Con el Asistente Tecnológico Personal del Docente.
TECLADO- MOUSE PARA EL DOCENTE | TIPO CONECTOR: Alámbrico USB MECANISMO DE TECLAS: Membrana TIPO: Teclado alfa numérico id. Español VOLTAJE Y CORRIENTE DE ENTRADA: * 5 Vcc 50 mA COMPATIBILIDAD: Con el Asistente Tecnológico Personal del Docente. Mouse Incorporado o no, según condiciones de prestación. Puede ser virtual como aplicación entregada, siempre que sea compatible con el Asistente Tecnológico del Docente y con la función de Pizarra Digital.
EXTENSIÓN DE INTERACTIVIDAD PARA EL AULA DE CLASE | Fijo al techo del aula de clase, junto al video proyector, con las siguientes características: - PESO DEL PRODUCTO: 400 gr máximo. - CONEXIÓN: cable USB - TECNOLOGÍA: infra roja. - SISTEMA OPERATIVO: Windows 8 o superior y MAC OS X 10.9.5. - ASISTENTE VIRTUAL: que facilite la búsqueda e interacción de las opciones. - TIEMPO DE INICIACIÓN: 5 minutos máximos. - CALIBRACIÓN: auxiliar de posicionamiento láser central y 4 puntos con almacenamiento para calibración automática luego de la primera conexión, máximos. - CANTIDAD DE LÁPICES: dos (2) - NAVEGADOR: requiere conexión a internet para búsqueda de contenidos. - SUPERFICIE DE PROYECCIÓN: pared, tablero o superficie plana, lisa y opaca. Televisores o pantallas industriales. - ÁREA ACTIVA DE PANTALLA: desde 25” hasta 300” - ÁREA OCULTA EXTRA DE TRABAJO: para configuraciones predeterminadas por el docente. - ESPACIO DE TRABAJO: Infinito tipo lienzo. - BARRA DE HERRAMIENTAS: Si. - COLORES: Paleta de 170.000.000 sin cambiar de lápiz. - RESALTADOR, LÍNEA, BROCHA, FIGURAS GEOMÉTRICAS: de 2 a 50 píxeles de grosor sin cambiar de lápiz. - CLIC DERECHO: A través del lápiz o el icono de la interfaz del escritorio. - BARRA DE ARCHIVO: Si. - SISTEMA DE BORRADO: Parcial o total, permite borrar algunos elementos del apunte o eliminar todo el contenido de la pantalla. - SISTEMA DE ARCHIVO: opción de guardado en Carpeta tus Documentos. - EXPORTACIÓN DE ARCHIVOS: Con extensión .PDF. - CORRECCIÓN DE TRAZO: Si. - FUNCIÓN DE LUPA: Acerca hasta 10x mínimo. - ÁREA DE DIBUJO: Unidades gráficas y figuras movibles y editables. - ACCESO A RECURSOS DIGITALES: Propios o a través de la integración con la Plataforma propia del oferente. - CONSUMO ELÉCTRICO: Dos baterías recargables, no removibles por lápiz. - IDIOMAS: inglés, español y portugués. - ESTADÍSTICAS DE USO: Desde sistema configurado con aplicación a equipo de Administración. - ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE: Gratuitas y automáticas por el primer año. - LICENCIA: Por producto. - Certificación de propiedad del oferente. - Totalmente compatible con el Asistente Tecnológico Personal del Docente y los demás componentes del Ambiente.
TABLETAS | CANTIDAD 30: RAM 2G + 16GB. Procesador: A22 TAB QC 2.0GHZ 64BIT S.O: Android 9.0 . Pantalla: 8,0" Pulgadas, HD. Res. 1280 x 800 . Conectividad: LTE 802.11 A/B/G/N/AC+BT5.0 . GPS: GPS+ GLONASS Memoria: LP DDR3 2GB . Almacenamiento: 32 GB . Camara: Posterior 5 MP Fixed-Focus. Frontal 2 MP Fixed-Focus. Puertos:1 x Micro USB 2.0, 3.5 mm Audio Jack, Nano-Sim 4G, Micro SD. Color: Gris Platino. ENTREGA INMEDIATA. Garantía 1 año.
MESA DIGITAL/PANTALLA INTERACTIVA MULTIUSUARIO | Tamaño del panel mínimo 55" Tipo de la pantalla IPS LED Original Resolución 4K UHD - 3840(H) × 2160 (V) Frecuencia de actualización 60 Hz Tamaño del pixel 0.315mm x 0.315mm Brillo 400 cd/mÇ Colores de la pantalla Alta gama de colores, soporta 1.07B (10-bit) Ángulo de visión 178° Procesador Android Android 6 OS, 2GB RAM, 64GB almacenamiento, procesador quad-core A53 Córtex 1.5GHz Capacidad táctil 20 toques simultáneos (lápiz o dedo), precisión 2mm Tiempo de respuesta <8ms (tecnología IR) Sonido y altavoces integrados estéreo Dolby, 15W+15W Protección Vidrio antirreflejo, 8 MOHS de resistencia Puertos de entrada 3x HDMI,1x VGA, 1x DP, 1x Audio, 1x MIC, 1x YPBPR, 1xAV Puertos de salida 1x HDMI, 1x SPDIF, 1x AV, 1x Audífonos Puertos de conectividad 1x Cámara USB, 1x RS232, 2x RJ-45, 2x Touch (1x HDMI, 1x VGA & DP), 1x Bluetooth 4.0, Dual WIFI (3x Antena, 5G y 2.4GHz) USB Dinámicos 5 Puertos USB dinámicos. Cambian automáticamente entre Android y Windows según el sistema en uso Fuente de poder AC 100-240V, 50/60 Hz
Note on B28: LENOVO: Entiendo que las MIMU no las fabrica aulas amigas ya, sin embargo tengo una opción mejor y más económica de una pantalla interactiva One Screen