## Anexo 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO A- ANEXO 1
ÍTEM A1: | Adecuación y montaje a todo costo de aula modular de 63M2
UNIDAD DE MEDIDA: |  | GLOBAL
DESCRIPCIÓN:
Comprende el alistamiento, nivelación y adecuación de la superficie donde se instalará el aula modular (base o contrapiso en concreto reforzado de 3000 psi y espesor=15 cm, área de 70 m2), así como zanjas de conexión de paneles Comprenden el transporte, suministro, montaje de los módulos con sus soportes y componentes estructurales, de ensamble y funcionales. Ver grafica representativa
ACTIVIDADES PREVIAS:
Estudiar y aplicar normas municipales sobre manejo del espacio público • Prever manejo de escombros • Estudiar y localizar alternativas de accesos vehiculares y peatonales • Verificar la zona de alistamiento e instalación • Cota de inundación • Fundir bases de piso • Aislar las zonas de trabajo • Contar con plan SST aprobado
ENSAYOS A REALIZAR / TOLERANCIA:
• El aula debe contar un diseño aprobado por el interventor y debe garantizar entre otros aspectos la eficiencia energética, previo a instalación y montaje
MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA: 1. Área total de 63 m2 (cada espacio). CIMENTACIÓN: • EXCAVACIÓN MANUAL - DESCARGUE Y NIVELACIÓN e=0.50 • TRASLADO DE SOBRANTES EXCAVACIÓN DENTRO DEL PREDIO RELLENOS (+20%) • RELLENO SUELO CEMENTO CON MATERIAL DE LA ZONA COMPACTADO DE 0,40 CMS DE ESPESOR • PLACA DE CIMENTACIÓN INCLUYE VIGAS DE AMARRE, CONCRETO 3000 PSI • ESPESOR 0,15 CMS , vigas de 25 x 30 • REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA SEGÚN DISEÑO CIMENTACIÓN PLACA • REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN CON ACERO 60.000 PSI • IMPERMEABILIZACIÓN PLACA DE PISO POLIETILENO CAL. 004 • ANDEN EXTERIOR BASE Y ACABADO CONCRETO MANEJO DE AGUAS LLUVIAS • CANALES PERIMETRALES EN CUBIERTA INCLUYE TAPA LATERAL SEGÚN DISEÑO - TIPO AMAZONAS • BAJANTES DE AGUAS LLUVIA 3" PVC EXTERIORES INCLUYE ACCESORIOS • CANAL DE PISO EN CONCRETO MANEJO AGUAS LLUVIA SEGÚN DETALLE (30x30) MUROS EN SISTEMA PVC RBS SISTEMA 64mm RELLENOS • MUROS PVC 64mm H = VARIABLE + CONTRAFUERTES • SOLDADURA MARCO ANDINO • MARCO BÁSICO PVC • MARCO DE PUERTAS • CONTRA MARCO DE VENTANAS • REFUERZO ESTRUCTURAL MUROS ACERO 60.000 PSI
CARPINTERÍA PVC • VENTANA PVC TIPO ANDINA V-1 INCLUYE VIDRIO E INSTALACIÓN MEDIDA (1.10 x 1.56) • VENTANA PVC TIPO ANDINA V-2 (1.93 X 1.50) • PUERTA PVC TIPO SLAB DOOR (1.80 X 2.00) CUBIERTA PVC AZEMBLA TRAPEZOIDAL • CUBIERTA TRAPEZOIDAL Y ALVEOLAR EN PVC RÍGIDO • ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA ACERO GALVANIZADO • CAPELOTE • TORNILLO AUTOPERFORANTE 12 x 3 • TORNILLO FIJADOR DE ALA 9 x 1 • TAPA DE PENDIENTE • TAPA TRAPEZOIDAL • INSTALACIÓN CUBIERTA PISOS - ENCHAPES • ENCHAPE PISO CERÁMICA COLOR (40X40) TRAFICO PESADO • GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA h=010m • ALISTADO PISO MORTERO 1:4 Nota Todos. Los elementos del grupo de estructura deben estar en galvanizado, en caliente ACONDICIONAMIENTOS Y TERMINADOS DE OBRA • Realizar un andén perimetral de 1 metro a cada costado de la placa existente, considerando que este andén tenga un volado con una inclinación para evacuar el tema de aguas lluvias hacia el costado exterior del aula. • Piso en cerámica: Realizar el enchape de piso del aula en cerámica. • Canalización aguas lluvias: canalizar las aguas lluvias del techo por medio de canal amazonas en las caídas del tejado. • Paisajismo: sedes en las que por condiciones del terreno se deben realizar cunetas perimetrales o empradizar las zonas aledañas para paisajismo o hacer siembra de plantas alrededor del aula. * Resistente a la corrosión • Modulares ecológicos
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• El aula debe contar con aislamiento termoacústico
• El aula debe ser sismorresistente
• El sistema de ensamble e instalación debe ser prefabricado y modular
• El aula debe ser estéticamente agradable
• El aula debe ser versátil y de fácil desinstalación e instalación ó móvil
PLANOS O IMÁGENES DE REFERENCIA
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará el ítem y aula totalmente instalada, después de ser revisado y aprobado por la interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.
NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, se considerará como mal ejecutadas. En este evento, el contratista deberá efectuar los ajustes y correcciones a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

## Anexo 1,2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO A -ANEXO 1,2
ÍTEM A1,2 | Sistema eléctrico y de iluminación solar, para el aula modular de 63 m2
UNIDAD DE MEDIDA: |  | GLOBAL
DESCRIPCIÓN:
Comprende el Diseño, transporte, suministro, ensamble, instalación, montaje y pruebas del sistema fotovoltaico que garantizará que el aula modular (no conectada a red eléctrica) de área= 63 m2 útiles, que sea eficiente y confiable.
ACTIVIDADES PREVIAS:
• Prever manejo de escombros • Evaluar los consumos requeridos • Determinar características de instalación • Aislar las zonas de trabajo • Contar con permiso SST aprobado
ENSAYOS A REALIZAR / TOLERANCIA:
• Verificar funcionamiento de la energía y puntos de iluminación. Prueba de instalación
• Los módulos deben estar libres de daños apreciables a simple vista, incluyendo cubiertas rotas, empaques despegados, marcos golpeados, humedad entre cubiertas, celdas quebradas, conductores desoldados, y otros que puedan indicar mal estado o reducir la vida útil del módulo
MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA:
• Todos los necesarios para entregar el aula energizada e iluminada
Un (1) campo solar fotovoltaico mínimo de 3900Wp
Un (1) regulador de carga mínimo 150V 80A MPPT
Un (1) Gabinete de Equipos y Rack para banco de baterías para mínimo 400Ah
Un (1) banco de baterías mínimo 400Ah tipo gel de 48V
Un (1) inversor de corriente con potencia continua de mínimo 4000VA, salida AC de 220V 0 120 V onda senoidal pura. Monofásico
Un (1) tablero de distribución, accesorio conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas
Un (1) sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" x1 ", bajante en alambre desnudo cobre No 2 con terminales en cobre y tratamiento de suelos
Un (1) juego completo cableado, tubería, abrazaderas, amarres plásticos y demás accesorios requeridos para cumplimiento RETIE y buenas prácticas, kit de instalación interna (8 salidas de iluminación y sus respectiva lámparas y/o bombillas, 4 salidas de tomacorriente, caja de protecciones 2 circuitos monofásicos).
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Cumplir con Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE vigente
• Cumplir con Código eléctrico colombiano NTC2050
• Ver Anexo A1 -Fichas Técnicas
• Debe contar con garantía extendida por 3 años con revisión semestral del equipo en sitio y allegar certificado de garantía para cada uno de los elementos del sistema en donde se establezca: a) El tiempo de vida útil durante el cual se garantiza la operación eficiente y confiable de los elementos del sistema, y el rango aceptable de variación de los principales parámetros de operación de cada elemento; y b) El tipo de garantía que se ofrece (reemplazo, reparación, etc.), y plazo de tiempo dentro del cual se debe cumplir con ella una vez reportada la falla. Éste ultimo no puede ser superior a 72 horas
• El sistema de energización e iluminación debe ser fotovoltaico, de tipo aislado (no interconectado a la red) y funcionar de modo automático excepto en lo que se refiere al encendido/apagado de las lámparas o bombillas
• El sistema de ensamble e instalación debe ser prefabricado y modular
• El sistema debe garantizar la protección de los componentes contra cargas o descargas
• El sistema debe poder proporcionar el servicio de energía para el que fue diseñado y garantizar una vida útil mínima de 5 años ( exceptuando lámparas, bombillas, balastros, baterías)
• Todas las interfaces entre los elementos que componen el sistema deben estar construidas para asegurar una operación eficiente y confiable del mismo durante toda su vida útil
• Los sistemas deben estar concebidos e integrados para operar prácticamente sin asistencia técnica en lugares de difícil acceso o zonas rurales, por lo que deben ser altamente confiables
• Los sistemas deben ser capaz de operar adecuadamente en el rango de temperaturas de -10 a 60 C, y con humedades relativas por arriba del 90% en el medio ambiente
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará el ítem después de ser revisado y aprobado por la interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.
NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, se considerará como mal ejecutadas. En este evento, el contratista deberá efectuar los ajustes y correcciones a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

## Anexo 1,3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO A -ANEXO 1,3
ÍTEM A1,3 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA: | UNIDAD
DESCRIPCIÓN:
Comprende el diseño, materiales, fabricación, pruebas, instalación y operación de los sistemas de aire acondicionado que garantizará que el aula modular de área= 63 m2 útiles.
ACTIVIDADES PREVIAS:
• Prever condicione climatológicas • Determinar características de instalación (catálogo y manual del fabricante) • Aislar las zonas de trabajo • Contar con permiso SST aprobado
ENSAYOS A REALIZAR / TOLERANCIA:
• Verificar puesta en marcha y pruebas del sistema
MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA:
• Todos los necesarios para entregar el aula refrigerada
• Resistente a la corrosión
• Los refrigerantes deberán ser de tipo ecológico, evitando la destrucción de la capa de ozono
• Tuberías de cobre con su respectivo aislamiento para los equipos que irán instalados en las áreas mencionadas
• Instalación de equipos (de aire acondicionado), ductos, rejillas y difusores, tubería de drenaje y demás accesorios. Difusores, rejillas de mando aislados internamente para disminuir ruido.
• Incluir platinas o sistema de montaje para el aire acondicionado que no lo fije directamente sobre los muros de material PVC, adicionalmente incluir una rejilla o elemento de seguridad para la unidad exterior del aire.
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Entrega de manuales de operación y mantenimiento de todos los equipos instalados.
• Los materiales que se deben proveer deben ser nuevos y de alta calidad; deben ser de alta eficiencia, rendimiento y capaces de trabajar sin problemas durante su vida útil, además deben contar con el respectivo respaldo y garantía técnica
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará el ítem después de ser revisado y aprobado por la interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.
NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, se considerará como mal ejecutadas. En este evento, el contratista deberá efectuar los ajustes y correcciones a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

## Anexo 1,4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO A -ANEXO 1,4
ÍTEM A1,4 | Mobiliario modular escolar a todo costo
UNIDAD DE MEDIDA: |  | GLOBAL
DESCRIPCIÓN:
Comprende el embalaje, transporte, suministro, instalación del mobiliario escolar que garantizará que el aula modular de área= 63 m2 útiles, de la dotación para una aula básica. Que cumpla con el Manual de Dotación, en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Nacional. Ver anexo especificaciones
ACTIVIDADES PREVIAS:
• Prever condiciones de temperatura y humedad
ENSAYOS A REALIZAR / TOLERANCIA:
• No se aceptaran elementos que hayan sufrido abolladuras, raspones, desajustes o cualquier otro tipo de eventualidad o daño, al momento del recibo (acta) a satisfacción.
MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA:
• Todos los necesarios para entregar el aula dotada de mobiliario
• Resistente a la corrosión y humedad
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
• Ver Anexo A1 -Fichas Técnicas
• Especificaciones, dimensiones y pruebas seguirán de Manual de Dotación
• Los muebles que se deben proveer deben ser nuevos y de alta calidad; debe garantizar su vida útil, además deben contar con la respectiva garantía
• El mobiliario escolar deberá estar debidamente empacados con cartón y plástico y deberán ser transportados a los diferentes sitios que el GEB designe.
• El mobiliario debe proporcionar multifuncionalidad y flexibilidad respecto al uso: Esto significa que permitan actividades lectivas, talleres, recreación, alimentación, proyectos grupales, docencia, investigación, etc., y que reflejen la vida del grupo, estableciendo dinámicas en el ordenamiento del mobiliario para trabajo en grupo, trabajo frontal expositivo, trabajo personal reflexivo, etc.
• El mobiliario de proporcionar versatilidad: Se debe buscar en el mobiliario escolar que su diseño contemple la posibilidad de ser utilizado en cualquier lugar del espacio educativo. Para conseguir este objetivo, debe estar desprovisto, en la medida de lo posible, de toda carga visual o formal que lo condicione y limite a ser utilizado en un espacio determinado.
•En cuanto a seguridad las superficies deben estar libres de grietas, protuberancias, rebabas, con bordes redondeados, sin extremos sobresalientes, que puedan causar lesiones a los usuarios del mobiliario. Ergonómicos. Debe prever un rotulado (etiquetado), previa aprobación del GEB o quien lo represente
• Incluir un armario papelero para el almacenamiento de tablets y equipos bajo llave. Este armario debe contener un sistema de recarga de equipos con capacidad para 30 tablets. Capacidad de cargado 5V DC 2A por cada salida tipo USB (carga rápida) dentro del mueble
El interior del aula debe estar vigilado por una cámara de seguridad con conexión a WIFI Resolución máxima: 1920 x 1080 ( 2 Megapixel). • Iluminación mínima: color 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON). • Iluminación mínima: B/N 0 Lux con IR. • Día / Noche Real (filtro ICR). • Distancia focal: 2.8 mm (gran angular). • Distancia de infrarrojo: 30 mts Smart IR. • Funciones normales: dWDR / BLC / 3D-DNR. • Compresión: H.264+ / H.264. • Compatible con la plataforma de Hik-Connect.
El interior del aula debe estar resguardado por un sistema de detectores de movimiento que encenderán cuatro reflectores al detectar movimiento en el aula en horas de la tarde y noche.
El interior del aula estará resguardado por un sistema de alarma sonora con sensores en las puertas para alertar posibles intrusos. La sirena deberá funcionar a 110Vac
Incluir Logos del Grupo Energía Bogotá, TGI y MEN y dos avisos en acrílico que indiquen los instructivos de uso (interior) y el otro que indique el nombre de la institución (exterior)
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará el ítem después de ser revisado y aprobado por la interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.
NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, se considerará como mal ejecutadas. En este evento, el contratista deberá efectuar los ajustes y correcciones a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

## Anexo 1,5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO A -ANEXO 1,5
ÍTEM A1,5 | Suministro, instalación y puesta en marcha a todo costo de espacios interactivos que aportan ambientes de aprendizaje para aula integral de 63 m2
UNIDAD DE MEDIDA: |  | GLOBAL
DESCRIPCIÓN:
Comprende el embalaje, transporte, suministro, instalación del mobiliario y elementos y equipos tecnológicos escolares que garantizará que el aula modular cuente con espacios interactivos de aprendizaje, beneficiando a la población estudiantil vulnerable y priorizada, garantizando la apropiación y capacitación técnica y pedagógica de las herramientas digitales.
ACTIVIDADES PREVIAS:
• Prever condiciones de temperatura y humedad
Realizar prueba diagnóstica de habilidades TICs
ENSAYOS A REALIZAR / TOLERANCIA:
• No se aceptaran elementos que hayan sufrido abolladuras, raspones, desajustes o cualquier otro tipo de eventualidad o daño, al momento del recibo (acta) a satisfacción.
MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA:
• Todos los necesarios para entregar el aula dotada con un espacio interactivo de aprendizaje en las cantidades indicadas. Remitirse a las fichas técnicas 1A y soportes de la formación y capacitación
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Ver Anexo A1 - Características de la plataforma Educativa
La formación y/o capacitación tendrá como mínimo 40 horas que pueden ser virtuales o presenciales de acuerdo al contexto
En el proceso de formación y/o capacitación se acompañara del modulo con las orientaciones y contenido
Se realizará como mínimo la capacitación y/o formación al 50% de los docentes registrados en cada una de las sedes educativas y se realizará la entrega de su debido certificado de apropiación y capacitación
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará el ítem después de ser revisado y aprobado por la interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.
NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, se considerará como mal ejecutadas. En este evento, el contratista deberá efectuar los ajustes y correcciones a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

## Anexo 1,6
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO A -ANEXO 1,6
ÍTEM A1,6 | Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de monitoreo de generación y consumo de energía del sistema fotovoltaico, incluye funcionalidades de seguimiento y asistencia a la comunidad educativa con plataforma de visualización de datos y servicio de conectividad por tres (3) años
UNIDAD DE MEDIDA: |  | GLOBAL
DESCRIPCIÓN:
Consiste en el diseño, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema monitoreo de generación y consumo de energía del sistema fotovoltaico, incluye funcionalidades de seguimiento y asistencia a la comunidad educativa con plataforma de visualización de datos y servicio de conectividad por tres (3) años
ACTIVIDADES PREVIAS:
N.A.
ENSAYOS A REALIZAR / TOLERANCIA:
• Verificación de funcionalidad y generación de reportes
MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA:
• Todos los necesarios para prestar el servicio de monitoreo del sistema fotovoltaico por tres (3) años.
• La plataforma de visualización de datos debe garantizar que los datos recopilados se puedan mostrar en una versión web o aplicación, permitiendo generar como mínimo reportes en formato de documento portátil (pdf). La información debe ser almacenada en una base de datos, se deberá suministrar un usuario y contraseña para el ingreso a la plataforma. La cantidad de usuarios y los perfiles de cada uno de ellos se determinaran según las necesidades que se observen dentro de la ejecución del proceso; el número no superara los 5 usuarios por sistema instalado. La plataforma deberá contar con la imagen institucional del GEB y utilizar los colores del mismo en la interfaz de usuario, siendo esta amigable, intuitiva y fácil de usar.
ACTIVIDADES PREVIAS: - Realizar proceso de socialización con comunidades, docentes, estudiantes y padres de familia - Realizar el proceso de pruebas diagnosticas a docentes y rectores, para analizar habilidades TICs y reforzar el proceso de apropiación en las habilidades TICs - Asegurar el acompañamiento al GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ en todas las fases previas de socialización junto con el equipo de trabajadores sociales y/o antropologos
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:
Garantizar el monitoreo y soporte especializado (callcenter) para resolver todas las inquietudes con respecto al uso de los componentes educativos entregados en las mismas. Garantizar el suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de monitoreo de generación y consumo de energía del sistema fotovoltaico con plataforma de visualización de datos y servicio por dos (2) años. Realizar y garantizar el proceso de incorporación de las TICs, en las sedes educativas beneficiadas, mediante la implementación de estrategias de formación, acceso y apropiación pedagógica de las mismas en los procesos educativos, en temas de: sensibilización sobre las TIC, su funcionamiento y las ventajas en su apropiación como herramientas tecnológicas, el uso de las herramientas tecnológicas de forma didáctica dentro del aula, reconocimiento de la importancia de sistematizar y organizar la información que se encuentra en Internet, apoyo en la creación de contenido para las clases, recursos metodológicos para el uso creativo las herramientas tecnológicas, comprensión de metodologías del ABP (aprendizaje basado en problemas) y su aplicación en los procesos de enseñanza para plantear ejercicios bajo la metodología mediada por las TIC, a través de ejemplos que ilustren su aplicación en los diversos momentos pedagógicos. Garantizar para la solución energética, el plan de sostenibilidad mediante un callcenter especializado en la atención de inquietudes que de soporte sobre el uso y mantenimiento (proporcionando las partes de repuesto incluidas en la garantía) de soluciones fotovoltaicas mínimo 3 años con atención de lunes a viernes de 8 am a 6 pm. Asegurar tiempo de respuesta a través de un acuerdo de nivel de servicio según el cual el contratista asegure solución a la falla fotovoltaica, tecnológica o física en un periodo no mayor a 72 horas. Servicio de atención activo: online y por medio de call center gratuito, con disponibilidad 24/7 para atención de dudas, mesa de ayuda, entre otros. Adjuntar una carta firmada por el representante legal de un operador prestador del servicio de telecomunicaciones avalado por el ministerio TIC que provea el pbx y los minutos al callcenter. Dicha certificación debe especificar que el callcenter está especializado en la atención a docentes y al uso y mantenimiento de soluciones fotovoltaicas. La acreditación de este requisito puede ser directa por el proponente o un callcenter externo.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Se medirá y pagará el ítem después de ser revisado y aprobado por la interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.
NO CONFORMIDAD:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, se considerará como mal ejecutadas. En este evento, el contratista deberá efectuar los ajustes y correcciones a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.