## Anexo No. 11
ANEXO No. 11. OFERTA ECONÓMICA REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE PARA LA ENERGIZACIÓN SOSTENIBLE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO”
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO INDIVIDUAL
ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO |  |  |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  |  | MATERIAL | M. OBRA | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | TRANSPORTE
1 | SISFV EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS TIPO I (HASTA 35 ESTUDIANTES)
1.1 | Implementación y puesta en funcionamiento de equipos para la operación fotovoltaica
1.1.1 | Replanteo de obra | UN | 34
1.1.2 | Suministro e instalación de módulos solares fotovoltaicos monocristalinos 3240Wp (6 paneles de 540 Wp cada uno) con las siguientes características: ƞ=18,8%; +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años del 90% y del 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de Conformidad de Producto Internacional incluye acometida subterránea desde módulos hasta gabinete. | UN | 34
1.1.3 | Suministro e instalación de estructura de tres (3) soportes, cada una para dos (2) paneles. Incluye tubo estructural galvanizado en caliente A 500 Gr-C (Ht= 4 m, Φ=4", e=3 mm); marco de soporte en A 572 Gr-50, conexiones, accesorios; camisa cilíndrica de Φ=0.45m, h=1m en concreto f'c= 21 Mpa. | UN | 34
1.1.4 | Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 80A/24-48V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. | UN | 34
1.1.5 | Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 200 Ah - 25,6 VDC - 3.650 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado. | UN | 34
1.1.6 | Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 24 - 48 VDC input - 120 VAC output, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga. | UN | 34
1.1.7 | Suministro e instalación de gabinete en lámina galvanizada, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior, para I.E. tipo I. | UN | 34
1.2 | Sistema de medición y gestión de energía
1.2.1 | Suministro e instalación de medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. | UN | 34
1.2.2 | Suministro e instalación de sistema de gestión de recaudo, incluye equipos de comunicación "on-line y off-line" para medición prepago. | UN | 34
1.2.3 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 2,4m x 5/8", bajante en cable de cobre desnudo temple duro No. 4 AWG, con terminales en cobre y tratamiento de suelo. | UN | 34
1.3 | Instalaciones internas
1.3.1 | Instalaciones Internas que incluyan seis salidas de alumbrado y cuatro tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 150 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG. | UN | 34
2 | SISFV EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS TIPO II (36 A 70 ESTUDIANTES)
2.1 | Implementación y puesta en funcionamiento de equipos para la operación fotovoltaica
2.1.1 | Replanteo de obra | UN | 2
2.1.2 | Suministro e instalación de módulos solares fotovoltaicos monocristalinos 4320Wp (8 paneles de 540 Wp cada uno) con las siguientes características: ƞ=18,8%; +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años del 90% y del 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de Conformidad de Producto Internacional incluye acometida subterránea desde módulos hasta gabinete. | UN | 2
2.1.3 | Suministro e instalación de estructura de cuatro (4) soportes, cada una para dos (2) paneles. Incluye tubo estructural galvanizado en caliente A 500 Gr-C (Ht= 4 m, Φ=4", e=3 mm); marco de soporte en A 572 Gr-50, conexiones, accesorios; camisa cilíndrica de Φ=0.45m, h=1m en concreto f'c= 21 Mpa. | UN | 2
2.1.4 | Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 120A/24-48V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. | UN | 2
2.1.5 | Suministro e Instalación de dos (2) baterías de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 150 Ah - 25,6 VDC - 3.650 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado. | UN | 2
2.1.6 | Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 24 - 48 VDC input - 120 VAC output, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga. | UN | 2
2.1.7 | Suministro e instalación de gabinete en lámina galvanizada, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior, para I.E. tipo II. | UN | 2
2.2 | Sistema de medición y gestión de energía
2.2.1 | Suministro e instalación de medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. | UN | 2
2.2.2 | Suministro e instalación de sistema de gestión de recaudo, incluye equipos de comunicación "on-line y off-line" para medición prepago. | UN | 2
2.2.3 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 2,4m x 5/8", bajante en cable de cobre desnudo temple duro No. 4 AWG, con terminales en cobre y tratamiento de suelo. | UN | 2
2.3 | Instalaciones internas
2.3.1 | Instalaciones Internas que incluyan nueve salidas de alumbrado y seis tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 30 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 200 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG. | UN | 2
COSTOS DIRECTOS
Administración
Imprevistos
Utilidad
IVA sobre Utilidad | [7 empty] | 19%
COSTOS INDIRECTOS CONTRATISTA
Capacitación
COSTO TOTAL PROYECTO